	- 수성아트피아 리모델링 설계용역 - 과업이행요청서

2021. 3.

목        차

1 . 총 칙			3
	1.1 과업의 명칭		3
	1.2 과업의 목적		3
	1.3 과업의 개요 및 범위		3
	1.4 일반사항		6
	1.5 적용기준 및 시방서		12
2 . 일반지침			12
	2.1 공통사항		12
3 . 분야별 세부지침			16
	3.1 일반 설계지침		16
	3.2 건축분야 설계지침		17
	3.3 기계설비분야 설계지침		18
	3.4 전기분야 설계지침		19
	3.5 무대기계, 조명, 음향분야 설계지침		20
4 . 성과품 작성 및 납품			29
	4.1 일반사항		29
	4.2 성과품의 작성		31
	4.3 성과품의 납품		33
【부록】		`
	〔붙임 1〕 주간공정보고		35
	〔붙임 2〕 월간공정보고		36

Ⅰ. 총칙

1-1. 과업의 명칭 : 수성아트피아 리모델링 설계용역

1-2. 과업의 목적

수성아트피아는 용지홀, 무학홀 등의 공연장과 호반갤러리 등의 전시장, 예술아카데미 교육장 등의 시설을 갖추고 시민들에게 사랑받는 문화예술공간,  지역 문화예술계를 선도하는 공연장으로 자리매김하여 왔으나 2006년 준공 이후 14년 이상 경과함에 따라 시설 노후화 및 국내외 공연환경 변화 등으로 공연자 및 이용객 등의 불편이 증가되고 있다.

이에 수성구를 대표하는 공연장으로서 위상에 상응하는 기능을 수행하고

공연문화도시 대구의 정체성을 강화하는 지역 대표 문화시설로서

역할을 할 수 있는 시설정비 및 리모델링이 필요하다.

1-3. 과업의 개요 및 범위

가. 용 역 명 : 수성아트피아 리모델링 설계용역

나. 위    치 : 대구광역시 수성구 무학로 180

다. 부지면적 : 18,305㎡

라. 시설규모

- 규  모 : 연면적 14,873㎡/ 층수 지하2, 지상3층

- 객석수 : 용지홀(1,159석), 무학홀(301석)

- 용   도  : 문화 및 집회시설(공연장)

마. 용역기간 : 과업착수일로부터 180일(공휴일 포함)

바. 용역범위 : 시 설 : 무대기계, 조명, 음향·영상, 공조시스템,

건 축 : 용지홀 및 무학홀 로비, 전시실, 알토홀, 분장실

사. 용역예정금액 : 금 392,520천원 (부가가치세, 손해배상공제료 등 포함)

※ 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 무대시설 등의 설계비와 공연장 컨설팅, 각종 협의,

심의, 필요시 관련 법령에 따른 인허가 수행 등 일체의 비용 포함임

아. 공사예정금액 : 금 7,370,000천원 (부가가치세 포함)

자. 과업의 범위

(1) 본 과업이행요청서는 수성아트피아 리모델링 설계 용역에 적용한다.

(2) 본 용역은  수성아트피아(이하 ‘발주자’라 한다)가 설계용역 당선자(이하 ‘수급자’라 한다)와 체결한 용역계약서 및 본 설계용역 과업이행요청서에 의한 공사 시 필요한 일체의 용역설계를 그 범위로 하되, 이에 수반되는 조사 및 각종 회의․협의․심의에 필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료와 기타 감독관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 이행한다.

(3) 본 용역은 공연장 종합컨설팅업체(무대기계·조명,전기음향·영상,건축음향 설계)와 협력하여 과업을 수행해야 하며, 해당업체의 수행 선정기준은 최근 10년이내 1,000석 이상의 문화예술회관 급의 프로시니엄 형태의 종합공연장 신축 또는 리모델링 설계 실적(기본 및 실시 설계)을 보유한 자(시공사 제외)를 선정하여야 한다.

(4) 리모델링부분의 쾌적한 복합 문화 공간 구성, 편리한 이용 환경 조성 등 창의성 있는 기획안이 표현될 수 있어야 한다.

(5) 본 과업수행에 있어 각 분야별 전문가에 대하여 전기분야는 전력기술관리법, 소방분야는 소방법에 의한 제1종 당해 분야 설계실적 보유 책임기술자가 설계에 참여 시행하여야 하고, 기계, 정보통신분야는 엔지니어링 기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고업체이어야 한다.

※ 설계용역 계약 시 공동도급(분담이행) 계획을 발주기관과 협의하여야 함

(6) 기존시설 철거 및 구획변경에 따른 폐기물처리방안, 공간 배치, 인테리어 기획, 환경관리방안 및 내역산출

(7) 용역범위

건축	1) 공간계획 (실별 면적 및 배치 변경 가능) ①로비: 용지홀, 무학홀 로비 공간 재구성, 용지홀 로비 단열대책 ②공연 부속시설 : 분장실, 그린룸 등 환경개선 ③용지, 무학홀 장애인슬로프 등 장애인 접근성 개선, 용지홀 2층 자동난간대 설치 ④전시실 : 바닥재 교체, 격벽제거(호반갤러리,멀티아트홀 통합) ⑤알토홀 : 단상 확장, 객석의자 교체, 간접조명 공사 2) 구조체 변경시 구조안전검토 및 진단 실시 3) 입면계획 – 외관변경 없음 4) 마감계획 - 건축마감재 및 색채계획 등 5) 철거계획 – 철거범위 등 6) 사이니지 디자인 계획
기계설비	①냉,난방 구역분리, 속도 제어 및 공연장 소음 개선 ②전시실 공조덕트 공사(철거 및 신설) ③흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체공사 ④부대시설(분장실, 전기실 등) 개별방식 ⑤자동제어 프로그램 설비교체 ⑥위생설비공사(분장실) ⑦T.A.B 용역 ⑧수전설치(6층 옥상 및 조경시설) ⑧관련 소방설비 공사
전기	무대시설(기계, 음향, 조명)을 제외한 공용부(로비, 경관조명 등 기타공간) 전기설비 계획
소방	환경개선에 따른 소방 공사
통신	① CCTV장비개선 ② 공청설비 개선(위성안테나, TV증폭기 등), 구내방송 개선 등

무대기계	1) 무대 상부시설 ① 기계 설비 하중을 고려한 안전한 기계배치 - 바텐 증설, 적재하중1톤 / 이동속도60m/min이상 ② 상부 기계 웨이트 방식에서 원치방식으로 설계 ③ 상부 기계시설을 안전하고 다양한 연출 및 유지보수가 편리하도록 설계 ④ 위험잠재 및 불필요한 상부 구조물 제거 설계(드로우 커텐, 조명 파노라마등) ⑤ 방화막 경량화 및 비상 전원 공급(공연법 근거 설계) 2) 무대기계 자동제어시스템을 최신방식으로 구축 ① 최신기기선택 및 설치방법 계획 - 인버터 및 자동제어 프로그램 선택 및 설치계획 ② 노후설비를 건축공간 내에서 현대화된 장비로 교체 - 안전하고 합리적인 배치와 효율적인 운영이 가능하도록 계획
무대음향	1) 용지홀 음향 시스템 ①디지털 믹싱콘솔 시스템 ②메인스피커 파워앰프 및 프론트, 스테이지 모니터 시스템 ③AV인프라 시스템 2) 용지홀 영상 시스템 ①영상스위쳐, 카메라 및 녹화시스템 ②프로젝터 및 모니터 송출 시스템
무대조명	1) 용지홀 조명 시스템 ① 디머 및 RD 판넬 교체 ② 조명 플라이덕트 및 노후 배선 교체 ③ ETHERNET & PATCH PANEL 추가 및 인프라 구축 ④ 갤러리 조명전원공급시스템 구축 2) 용지홀, 무학홀 객석등 LED조명 시스템 교체 3) 향후 조명콘솔 백업시스템 구축을 위한 배선

차. 과업기간

(1) 본 용역은 착수일로부터 180일간(공휴일 포함)으로 하고 과업의 종료는 설계용역 준공검사에 대한 보완완료까지로 한다.

(2) 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인․허가업무 관련 자료의 제출 및 공사시행 중 공사상 필요한 도면수정이나 설계변경 등으로 인한 자료제출 지시에 지체 없이 응하여야 하며, 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행한다.

(3) 다음의 경우에 한하여 업무담당자의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장할 수 있다.

① 발주청의 방침에 의하여 과업시행이 중단될 경우

② 발주청의 사업계획변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

③ 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

1-4. 일반사항

가. 착수 시 제출서류 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자는 계약체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 착수 시 다음의 제반서류(이하“착수계”라 한다.)를 2부(1부는 원본, 1부는 사본) 제출하여야 한다.

① 착수계 1부.

② 사업 책임기술자 선임계 1부.(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

③ 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부.

④ 설계용역수행 조직표 1부.

⑤ 각 공종(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 무대기계, 무대조명, 무대음향)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부.

⑥ 설계용역 예정공정표 1부.

⑦ 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부.

⑧ 보안각서 각 1부

⑨ 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

(2) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 용역 준공 기한 연기원

③ 용역 준공 검사원

④ 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

(1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.(승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

① 각 관련주체(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 무대기계, 무대조명, 무대음향 등)간의 업무범위와 책임

② 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

③ 과업 수행 계획

④ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

다. 업무협의 및 공정보고

(1) 업무보고

① 주간공정보고

- 매주 월요일 등 날짜를 지정하는 날에 붙임 양식에 따라 제출한다.

② 월간공정보고

- 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임              양식에 따라 제출한다.

③ 수시보고

- 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생              시 마다 제출하여야 한다.

④ 용역보고회

- 발주기관 업무추진 계획에 따라 용역보고회 개최를 요청할 시에는               용역 책임자는 PPT등 관련 자료를 갖고 보고에 성실히 응하여야 한다.

(2) 업무회의

① 일반사항

- 설계자는 설계진행과 관련 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계 내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

- 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야한다.

- 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

- 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하고 회의에 참석하여야 한다.

- 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구 사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

② 업무 착수회의

- 업무착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

- 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계   의 진행 계획을 설명하여야 한다.

③ 중간설계 보고회

- 착수일로부터 60일 이내 보고를 원칙으로 한다.

- 설계자는 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 중간 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

④ 실시설계 보고회

- 착수일로부터 140일 이내 보고를 원칙으로 한다.

- 설계자는 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 실시 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

⑤ 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

⑥ 기타 회의

- 발주기관의 필요에 따라 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의, 디자인 향상 위한 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하고 참석하여 설명토록 하여야 한다.

- 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

라. 관련기관 인허가 및 협조

(1) 계약상대자는 본 과업에 관련하여 관련기관의 건축허가 및 관련법령에 따른 심의에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계시에는 관련부서 및 발주기관과 협의하여야 한다.

마. 설계 검토 및 각종 심의위원회 심의

(1) 본 과업수행 기간 중 발주기관이 자문위원회 등을 통해 설계사항에 대한 검토 및 자문을 추진 할 경우 계약상대자는 자문 등에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

(2) 자문위원회의 자문사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(3) 본 과업수행기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로 필요시 수시로  본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자  료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

바. 하도급의 범위

(1) 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 건축구조 업무, 건설공사의 수량 및 견적업무

② 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

(3) 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로  관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받는다. 이때 계약 상대자는 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

사. 설계에 사용하는 재료

(1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는“발주기관”의 승인을 받되, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.(단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시 하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다)

(2) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무) 및 지식경제부 고시 제2013-3호(2013.4.1) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 따른 고효율 기자재를 우선 사용하여야 한다.

(3) 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니되며,    가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

(4) 관급자재와 사급자재를 명확히 구분한다.

아. 타 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

자. 품질관리방안

(1) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 과업수행시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질 향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 품질관리 조직표

② 설계 점검 흐름도

③ 점검 시기 및 회수

④ 점검 사항 및 점검 방법

⑤ 기  타

차. 손실보상

본 과업으로 인하여 계약상대자가 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 계약상대자의 부담으로 손실을 보상해야 한다.

카. 과업변경 및 정산

(1) 본 과업 수행 상 정부의 상위계획변경 또는 발주기관의 사정으로 인하여 과업 시행 범위가 변경될 수 있으며, 이 경우 발주기관의 방침에 따라야 한다.

(2) 과업변경 요인이 발생될 경우나, 계약체결 후 예정가격 또는 계약결정 금액에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액의 감액사유가 발생하였을 때는 해당 금액을 당초 금액에서 감액 환산 조치함에 동의하여야 한다.

(3) 수급자는 과업준공 이후라도 변동사항이나 보완사항이 있어 관련서류 및 도서를 요구 할 때에는 적극 협조하여야 한다.

(4) 기타 설계용역수행 중 계약내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치 단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제88호, 2017. 04. 11)에 따른다.

타. 설계도서의 저작권

본 설계도서의 저작권은 발주기관에 있음으로 경미한 변경은 계약상대자의 동의 없이 할 수 있다.

파. 추가 용역

(1) 추가 용역에 대한 범위, 대가 및 방법은 계약서에 의한다.

(2) 추가 용역에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 결정하되, 발주기관이 승인하지 않은 사항은 대가를 지급하지 않는다.

하. 용역수행자의 교체

(1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주 기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격 하다고 판단하는 경우, 용역수행자의 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

(2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아  교체하여야 한다.

(3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로  교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

1-5. 적용기준 및 시방서

가. 본 설계용역은 건축, 토목, 전기, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등과 각 분야별 전문시방서에 의거 수행하되, 설계도서의 작성 및 제출에 관한 사항은『건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시 제2016-1025호(2016.12.30)』을 준용 한다.

나. 산업통산자원부에서 새로 제정되는 KSC IEC, KSC ISO 규정을 적극 참고 반영 하도록 한다.

1-6. 용역계약금액의 조정

설계용역은 예정공사비 내에서 설계해야 하며, 용역비 산출시 책정된 예산액은 추정 공사비이므로 계획 및 중간설계가 완료된 후 공사금액이 추정 공사비에 미달되면 설계 용역비를 재산출하여 감액하고 초과되면 용역수행자는 이에 대한 추가비용을 요구할 수 없다.

Ⅱ. 일반지침

2-1. 공통사항

가. 적용기준

(1) 용역의 수행은 본 과업이행요청서에 의하되 세부적인 사항은 “수급자”가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

(2) 본 과업이행요청서 외에 정부, 대구광역시 수성구 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 지침서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지침서를 우선 적용한다.

(3) 본 과업이행요청서에 제시된 사항은 “수급자”가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 “발주자”와 협의하여 정한다.

(4) 본 과업이행요청서에 대한 대안이 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, “발주자”의 승인 후 채택될 수 있다.

(5) “발주자” 및 관계부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(6) 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

(7) 신개발공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 검토보고서가 있어야 한다.

(8) 설계도면 및 시방서에 특정제품․특정공법을 사용토록 표기할 수 없으며, 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

(9) 모든 설계도서에 사용되는 단위는 KS규격을 우선시하며 ISO규격을 준용하고 단위는 MKS로 한다.

나. “발주자”와 “수급자”의 책임 및 의무

(1) 설계의 목표와 추진 절차

① “수급자”는 공사의 시행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고 주어진 공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계․시공이 되도록 해야 한다.

② “수급자”는 “발주자”의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

③ “수급자”는 시설물과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

④ 설계용역은 관련법규와 계약조건, “발주자”와 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 “수급자”는 “발주자”에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, “발주자”와의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.(만일, 설계 시 중대한 과오로 누락 등이 발생할 경우 “발주자”의 요구사항을 “수급자”는 책임진다.)

⑤ 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임(배상)을 져야 한다.

⑥ “수급자”는 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나, 상이점에 대해 즉시 “발주자”에게 알려야 한다.

⑦ “수급자”는 설계과정에서 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 무대기계, 무대조명, 무대음향 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용과 시공에 있어서 서로 상이 됨이 없도록 만전을 기하여야 한다.

⑧ “수급자”는 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 “발주자”가 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 지체 없이 이행하여야 하며 이에 따르는 비용을 요구할 수 없다.

⑨ 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 중재에 대해서는 “발주자”와 “수급자”가 서로 중재합의가 있어야만 가능하며, 분쟁기간 중이라 할지라도 “수급자”는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

(2) 공정계획

① “수급자”는 설계용역의 공정에 대하여 공정표를 작성하여 “발주자”에게 제출하여 승인을 받거나, “발주자”가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

② 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주기관이 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

③ 공정계획은 용역착수 시 뿐만 아니라 용역수행과정 및 시공에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

(3) 보안

① 업무내용의 비공개 : “수급자”는 “발주자”와 업무 수행 중 습득한 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

② 성과품은 “발주자”에게 최초 제출 : “수급자”가 작성한 모든 “발주자”와 관련한 성과품에 대하여 이를 공개, 공모 기타 다른 행위에 앞서 “발주자”에게 최초로 제출되어야 한다.

③ 검토 및 승인창구 단일화와 절차 체계화 : “수급자”와 “발주자”의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인창구는 단일화 되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안유지가 용이하도록 하여야 한다.

(4) 계약서와의 관계

① “발주자”와 “수급자”는 계약내용의 이행에 상호 책임을 진다.

② “발주자”의 승인으로 업무내용 변경 시 계약변경

1) “발주자”는 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, “수급자”는 “발주자”의 승인이 없는 한 계약을 위반할 수 없다.

2) 과업내용의 변경은 “발주자”와 “수급자”가 문서화하여 상호 승인하여야 하고, 이는 계약변경의 근거서류가 된다.

3) 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 “발주자”와 “수급자”가 상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 업무내용의 변경이 발생할 때는 2)항에 따른다.

(5) 설계관련 현황재료

① “수급자”는 실사용 기능 향상을 위한 현황조사 시 기존건축물의 안전도 이상 유무, 지장물 유무, 이동 동선, 각종 설비시설 등에 대한 실사를 하여 내부마감시설의 설치, 철거용역의 모든 단계에서 관련규정에의 적법여부를 검토, 해결책을 제시하여야 한다.

② “수급자”는 기존구조물로 인하여 공사내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 하여 추가 시공물량이 발생치 않도록 한다.

(6) 공사비와 예산

① “수급자”는 용역수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 “발주자”와 협의하여 적정 공사비의 산출 및 관리에 노력해야 한다.

② 특히 환경친화형 설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 “발주자”의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

③ “수급자”는 내부마감시설의 설치위치에 있는 기존 시설 등 부착시설물의 재활용 이전비용을 “발주자”와 협의 이에 따른 비용을 계상하여야 하며, 기타 지장물의 철거에 소요되는 비용도 포함하여야 한다.

다. 변경 및 정산

1) 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고  인정할 때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 설계용역자는 발주청의 방침에 따라야 한다.

2) 발주청의 요구에 의하여 과업 범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 과업범위의 현저한 변경 없이 계획, 중간 및 실시설계 결과 과업제시기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액지급이 불가하다.

Ⅲ. 분야별 세부지침

3-1 일반 설계지침

본 설계지침은 참고기준으로 작성된 것으로 “수급자”가 본 설계지침의 내용   보다 발전적인 계획안을 제시할 경우 관계기관과의 협의를 거쳐 수용할 수 있음

가. 계획의 기본개념

공연장의 노후․이용 불편시설을 개선, 관람객 및 공연자의 쾌적한 공연 시설을 조성하여 공연문화의 만족도를 높이고, 공연장의 상징성, 기능성 및 예술성을 갖춰 지역문화예술의 진흥․발전에 이바지 할 수 있도록 하여야 함.

나. 타 지역의 유사한 시설물을 사전에 충분히 검토하여 미비점을 설계하여야 한다.

다. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 무대기계, 무대조명, 무대음향 등 분야별 연계되는 사항을 면밀히 검토하여 원활한 시공 및 기능이 유지되도록 설계한다.

라. 금번의 시설개체 및 정비로 인하여 기존의 다른 시설 및 구조물에 영향을 미치거나 한 종류의 일부시설만 개체 또는 정비함으로 인하여 미관 및 사용에 불편을 초래하지 않게 계획을 수립토록 한다.

마. 기존시설물에 대한 각종사항을 조사 및 검토하여 공연장 운영에 우선적으로 개체 및 정비가 요구되는 부분에 대한 계획을 수립토록 한다.

바. 기본계획 및 기본설계 결과물을 검토 분석하여 노후 건축물의 전반적인 검토 내용이 설계에 적극 반영될 수 있도록 한다.

사. 신기술 또는 특허 공법이 적용될 경우는 대구광역시 신기술플랫폼 운영 규정에 따라 신기술 활용심의를 받아야 한다.

3-2. 건축분야 설계지침

가. 기존건축물의 노후화로 인한 구조안전성 확인 및 개보수 공사로 인한 구조 안전성 여부 검토 반영하여야 한다.

나 예산대비 효율적, 경제적 보강·보수방법으로 건물 내․외부 환경개선 고려하여야 한다.

다. 지속가능한 디자인을 설계에 반영하여 내·외부 공간이 일시적 유행(trand)에 편승하지 않도록 계획

라. 수성아트피아의 특성을 고려한 내·외부마감재 선정 등을 고려하여야한다.

마. 실공간 증축 발생 시 발주처 사전검토내용을 바탕으로 시행하되 주변시설 기능을 저해하지 않고 진행하여야 한다.

바. 각 공간의 기능 확보 및 실별 연계가 최적이 될 수 있도록 공간 확보 대안을 계획 반영하여야 한다.(무대/분장실/연습실/화장실)

사. 객석내부(천정, 벽체, 바닥)마감시설은 건축음향기능, 색상, 필요시 객석의자 교체 등을 고려하여 검토하여야 한다.

아. 각 실의 내부에 설치되는 인테리어 가구(제작설치)는 계획평면에 배치되어야 하며 각 평면도에 표기가 어려울 시는 별도의 기구 및 장비배치 계획도를 작성하여야 한다.

자. 내부마감시설 설치계획에 따라 기존건물의 통일적인 입면구성을 해하지 않는 범위 내 마감재 부착 계획 등 입면구성을 진행하여야 한다.

차. 각실 마감은 실사용 기능 유지에 지장이 없는 내구성, 내습성 재료들을 선정하여 설계도면 및 설명서에 표기하여야 하고 건축화 조명 및 기구사용, 형태변화 구상 등 설계자의 의도가 충분히 반영 될 수 있는 공간구성에 주력하여야 한다.

카. 석면이 함유된 자재를 철거 할 경우 처리는 폐기물 처리법에 따라 처리토록 설계하여야 한다.

타. 로비 및 편의시설 환경개선

가) 수성구 도시유일성을 갖춘 창조적이고 매력있는 공간으로 계획한다.

나) 공연일 외에도 상시적으로 지역 주민들이 애용하는 문화 및 휴게공간으로 재창조되도록 로비 기능과 공간계획을 제시한다.

다) 공연장 전면부 외관 및 로비는 공연장의 주 이동 동선으로 전면부 외관은 필요시 디자인 변경 등 관람객들의 편의시설 디자인 개념으로 제안하며, 이용객의 편의 및 동선을 검토 하여야 한다.

라) 분장실은 쾌적한 환경으로 조성하며, 무대현황 모니터 및 스피커, 전신거울 등 필요한 시설을 갖추고, 방음 등을 개선하여 분장실 기능을 향상시킬 수 있도록 계획하여야 한다.

파. 그 밖의 사항은 대구수성아트피아 리모델링 기본계획용역 결과를 충분히 검토 반영한다.

3-3. 기계설비분야 설계지침

가. 기계설비 설계 일반사항

(1) 계약상대자는 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 설계하되, 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

① 공조시설 현황파악

② 실시설계에 필요한 자료 수집 및 검토

③ 도면 및 부하용량계산서 작성

④ 자재규격서 및 시방서 작성

⑤ 수량산출서 및 설계 내역서 작성

⑥ 기타 설계에 필요한 사항

(2) 설비기자재의 설치는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙을 준수하여야  한다.

(3) 설계도서는 도면, 시방서, 부하계산서, 장비의 용량계산서 등을 포함하여야 한다.

(4) 필요 장비설치 시 철거장비에 대하여 재사용 등을 검토 후 설계에 반영하여  야 한다.

(5) 기계설비 장비에 관련되는 건축, 전기, 무대시설에 있어 분야별 업무범위 구분을 명확히 하여 도면 또는 보고서에 표기하여야 한다.

(6) 위생시설 및 방화안전시설 설치하도록 설계에 반영하여야 한다.

나. 기계설비 설계 특기사항

(1) 각종 실구획 재검토에 따른 내부 공간 변경 시 각 실의 용도에 맞는 냉․난방 설비를 할 수 있도록 부하 및 기술적인 검토와 사전협의를 거치도록 한다.

(2) 기계 장비 교체 시 기존시설 기능을 연계 하여 설계하여야 한다.

(3) 공조설비 변경에 따른 시험. 조정. 평가 (T.A.B)를 실시 하여 각설비의 기능에 적정토록 한다.

(4) 각실 내부 공간 변경 시 현 소방법령에 맞게 소방시설을 설계하여야 한다.

3-4. 전기분야 설계지침

가. 일반사항

(1) 계약상대자는 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 기술기준에 따라 제반사항을 검토하여 안정성, 에너지 효율성 등을 감안하여 설계가 되도록 하여야 한다.

(2) 전기설비의 임시사용을 위한 이전 설치비, 기존시설물 철거비(분야별 철거 계획 시에만 반영)를 공사비에 반영하여야 한다.

(3) 설계도서 및 시방서는 일반시방서, 특별시방서로 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다.

(4) 설계도에는 관련분야(건축, 설비 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야 하며, System 계통도 및 기기수량, 용량, 특성 등을 도표로 작성하여 표기한다.

(5) 무대기계 및 무대조명 설비 증가에 따른 부하 산출서 및 수변전 설비의 용량 계산서 등 변압기 용량을 파악하여 설계에 반영 한다.

(6) 무대음향, 무대조명, 일반통신 등 기존설비와 연계하여 운영이 될수 있도록 케이블 설치 계획을 설계도서에 반영하여야 한다.

(7) 각종 자재의 단가는 조달청 시설자재단가를 최우선 적용한다.

나. 설계기준

(1) 조명등기구

① 문화회관내의 모든 조명기구는 에너지절약 합리화에 기인하여 LED 등기구로 교체 설계 검토한다.

② 조명기구는 에너지관리공단의 고효율에너지기자재 인증표시제품 및 한전  “고”마크 제품을 설계하여야 하며, KS규격품을 사용하도록 설계검토 한다.

(2) 소방설비(전기부분)

소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 인증품을 사용 및 기존 방재 시스템과 통신설비가 연동 될 수 있도록 검토하여 설치할 것.

(3) 배전반설비

22.9㎸ 전압을 380/220V 전압으로 강압하여 각종 무대설비 부하용으로

공급하도록 설계한다.

다. 주요자재 선정기준

(1) 케이블의 재료, 구조, 가공방법, 특성 및 시험 등 제반사항은 한국산업표준규격(KS)에 적합하여야 하며, 케이블은 무독성 난연 케이블을 사용하여야 한다.

(2) 배전반(판넬) 설비는 부식, 내진동, 내피로 등을 고려하여 한국산업표준규격(KS), 전기설비 기술기준에 적합하여야 한다.

3-5. 무대기계, 조명, 음향분야 설계지침

가. 무대기계

(1) 노후설비를 건축 공간 내에서 현대화된 장비로 교체하면서 안전하고

합리적인 배치와 효율적인 운영이 가능하도록 계획한다.

(2) 현재 설치된 무대기계의 상태를 정확하게 파악한 후 신설, 재활용 및

철거를 정확히 구분하여 설계를 진행하여야 한다.

(3) 무대기계는 무대기계 설계, 제조 검사는 관련 표준과 법규에 부합되어

야 하며 관련 표준과 법규가 없는 경우는 아래 사양과 관련된 제품

사용 시아래 표준을 따라야 한다.

a. 한국 공업 규격

b. 전기 공사업법

c. 건축법 (구조계산서 등  확인)

d. 전기 통신 공사업법

e. 전기 사업법

f. 기타 관계 법령 및 규정

(4) 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하며, KS 표시 품이 없는 경우는

국산 최우량 품을 사용하여야 한다.(외국산 자재는 도입국의 관련 법규

및 규정을 적용하여야 한다.

(5) 각종 설계 시 필요한 계산서(부하 계산서, 간선 전압강하 계산서 등)

및 감독원이  요구하는 검토서(자재선정, 신기술 설계적용 등)를 작성,

제출하여야  한다.

(6) 기존 간선은 현장 확인하여 신설 또는 재사용 가능한 부분은 재사용           토록 설계하여야 한다.

(7) 신설되는 모든 설비는 기존 시설물과 조화를 이루어야 한다.

(8) 본 설계 시 기존부분과의 연계 등을 검토하여 사용에 안전하도록

설계하여야 한다.

(9) 본 무대기계의 CONTROL SYSTEM은 제반 부품 등의 선정 시에

제반 조건들을 고려하여 선정하고 완벽하게 제작 설치하여 무대기계

를  안전하고 효율적으로 운영할 수 있도록 완벽한 시스템으로 제작

설치해야 한다..

(10) 상부 무대는 구동부 실(MACHINE ROOM) 및 판넬 룸(PANEL ROOM)을

계획하여 소음 발생을 방지하고 유지 및 보수가 편리하도록 설계한다.

(구동부실은 계획없음) - 건축에서 판단 요함

(11) 장치봉(FLY SET BATTEN)은 승하강 속도를 60m/min이상의  속도로

승. 하강이 가능하도록 하며, 최대 인양 하중은 자중을 포함 1000㎏

이상 인양할 수 있어야 한다.

(12) 구동부는 일체형 (모터,베벨-헬리컬기어박스,브레이크)제품을

사용하고  모터, 브레이크, 엔코더축은 하나로 일체형을 사용한다.

(13) 대한민국 건축법, 소방법 및 관련법에 의하여 무대막 등 가연성

재료(물품)에 대하여 관련법이 인정하는 재료로 선방염 제품으로

하고 방염처리 증서 등 관련서류를 제출하여 필히 소방검사를 통과

하여야 한다.

(14) 콘솔 시스템은 허가된 인원만 사용할 수 있도록 잠금 기능이

있어야 한다.

(15) 제어시스템은 비상 발생 시 즉시 구동부의 운전을 멈출 수

있어야 한다.

(16) 제어시스템은 기존 시스템과(하부무대등) 조화를 이루어야 한다.

(17) 모터, 감속기는 인지도가 높고 품질이 국내외에서 확인된 회사의

제품으로 제작되어야 하며, 최근 공연이 요구하는 무대교체의 신속

함과 안정성이 보장되며 소음이 없어야 한다.

(18) 브레이크는 기성품이 사용 되어야 하며 안정성을 고려하여 국제

규격에 맞고 인지도가 높은 제품으로 선정되도록 하며, MOTOR &

감속기 제조사 본사에서 MOTOR와 일체형으로 공급하는 제품으로

한다.

(19)와이어로프는 비자전성으로 사용하여 소음을 최대한 저감해야 한다.

(20) 모든 전선, 케이블은 내화형, 불가연형, 난연 제품으로 사용하여

화재발생에 대비한다.

(21) 제어 시스템은 UPS전원을 사용하고 주전원에 고장 발생시 UPS는

제어시스템에 전원을 공급할 수 있다.

(22) GRID IRON은 활차, 구동부가 설치되는 장소로 상부무대 장치의

전하중이 작용하므로 구조계산이 반영 되어야 한다. 또한 그리드는

무대 시설의 흔들림이나 틀어짐 방지를 위해 견고하게 지지 되도록 하며

그리드의 고정은 해당 건축물의 주벽 및 건축에 견고히 고정 되도록

하며, 점검 및 안전을 고려하여 GRID IRON의 틈새는 WIREROPE

이동에 지장이 없도록 한다.

나. 무대 조명

(1) 조명시스템의 계획 시 전문컨설턴트와의 협의를 통해 확실한 설계

목표를 제시한 후 검증된 제품의 선정과 숙련된 시공기술의 도입으로

신설, 재활용 및 철거를 정확히 구분하여 최선의 조명환경을 구축할

수 있도록 설계하여야 한다.

(2) 노후된 조명설비를 건축 공간 내에서 현대화된 장비로 교체하면서

안전하고 합리적인 배치와 효율적인 운영이 가능하도록 계획한다.

(3) 안정적인 조명 신호 체계를 구성 하여 공연중 DMX 신호 에러

시 이더넷 신호로 조명 연출이 가능하도록 구성하여 계획한다.

(4) 공연 시 전체 조도를 고루 밝게 할 수 있는 조명 시스템을 구성하고

조명기구는 음향 마감에 의해 영향을 받지 않도록 천정에 매입하여

설계 및 시공한다.

(5) 다양한 형태의 공연을 소화해야 하므로 연출자가 원하는 어느 위치에

서도 조명 연출이 용이하도록 구성한다.

(6) 기존 장비에 대한 철저한 철거계획 및 재사용 설계를 시작으로 장비의

최종 성능 테스트 단계까지의 내용을 설계한다.

(7) 디머회로는 총 480회로, DIM/RD 겸용이어야하며 기존 438회로에서 46          회로를 추가 배열하며 감독관과의 협의하여 조명회로 재배열을 최적화          한다

- CPU 모듈은 듀얼시스템이 되어야한다.

- 최대부하 : 600A, per omdule fault current rating Icc 50Ka(fuse63A)

- 모듈사양 : 5Kw x 3CIR ; MAX 96ch ( 5Rack)

- Fluo Module과 호환 가능( and Linewave momule)

Protection : 1P + N MCB 이 되어야한다.

- Control inputs : two DMX512-A digital inputs and hree universes

over Ethernet ; opto-isolated.

- Filtering : 400us이상

- 제어방식 : 위상제어(dimming) 및 스위칭(nondim)제어

- DMX Fail시 last level / cue / black out 선택 가능해야한다.

- Dimmer Manager Software에 의하여 컴퓨터에서 Dimmer의 상태를

수시로 점검 제어 할 수 있어야한다.

(8) 플라이덕트는 신설 구조물과 조명회로재배열에 맞게 제작되어야 한다.

- 조명용 FLAT CABLE을 설치해야 한다.

- 플라이덕트 콘센트는 조명기구 PLUG의 사양 및 별도 지정하는 사양에

맞게 내부배선 및 PLUG를 전기적으로 안전하게 부착하여야 하며 수리

시 점검이 용이하게 회로별 구분이 가능하도록 케이블 넘버링을 하여

야 한다.

- 서스펜션 라이트바턴에 설치하는 플라잉 케이블은 수시로 업/다운하며

공중에 매달려 있어야 하므로 케이블의 피로도를 고려한 국내 전선업

체 중 최고의 제품 중에서 검증된 제품으로 제작 시공되어야 한다.

또한 플라잉 케이블이 바스켓에 안전하게 수납되어야하며 수납과정에

서 케이블에 변형이 생기지 않도록 설계한다.

(9) 무대 나 조명조정실에 DMX PATCH PANEL을 제작하여 다수의 신호라

인을 PATCH PANEL에서 운영자가 간단히 Setting 과 점검을 할 수 있

도록 하고, 공연 목적에 따라 신호 Patch가 자유로워야 한다.

- LAN/DMX 신호통제가 자유로워야 한다.

- DMX Splitter를 설치하여 신호 분배 및 데이터 손실을 방지하여,

보다 안정적인 운영을 할 수 있어야 한다.

- ETHERNET SWICH HERB를 설치하여 무대조명 콘솔에서 load(디머,

효과 장비 등)로의 컨트롤 데이터를 전송 할 수 있도록 구성한다.

- ETHERNET & DMX 리인은 플라이덕트마다 최소 2por이상 설치되어야

하며 차폐가 가능한 케이블을 사용하여야 한다.(단, 중국제품은 제외)

- ETHERNET & DMX 케이블 설치 시 최단거리의 배관, 배선 경로를 선

택하고 반드시 별도로 배관, 배선 하여야 한다.

(10) 갤러리 조명전원공급시스템은 사용자가 무대로 배선하기 쉬운 방식을

택하여 감독관과 협의하여 최상의 방식을 선택하여 제작 설치 하여야

한다.

(11) 객석조명기는 LED DIMMING LIGHT로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온

도의 LED LAMP(COB type)을 사용하여 설치한다.

(용지홀, 무학홀 공통)

- 객석하부와 천정의 높이에 알맞은 용량의 조명기를 선택하여 설치하여

야 한다.

- LED모듈이 5,000lm이상 되어야하며 소비전력이 50W이상이어야 한다.

- Tilt회전이 30도 회전이 가능하여야 한다.

- 드라이브(안정기)	SMPS & DMX Driver일체형이며 Dimming 범위가

0~100% Full dimming이고, 신호방식이 유선 DMX512 & RDM컨트롤

방식이여야 한다.

(12) 공연중 콘솔의 문제발생시 백업콘솔에 공연진행을 이어갈 수 있어야

한다.

- FOH에 위치한 컨트롤콘솔과 조명조정실의 컨트롤콘솔에서 공연진행이

용이하도록 설치되어야 한다.

- 공연진행 중 컨트롤콘솔의 문제가 발생했을 경우 백업콘솔 및 서브콘

솔에서 빠른 시간내에 공연진행이 용이하도록 설치되어야 한다.

- 향후 콘솔백업시스템을 간단하고 빠르게 설치할 수 있도록 전원선 및

DMX신호선과 LAN선이 설치되어 있어야 한다.

다. 무대 음향

<일반사항>

본 공연장의 음향설계는 전문 공연장에 적합한 무대음향 시설을 통해 공연 문화시설의 경쟁력을 확보하고 내실 있는 시설로 계획하는데 목적이 있다. 또한 명확하고 합리적인 음향성능의 목표 제시를 시작으로 활용방향과 운영 특성 등을 면밀히 분석한 후 진행되어야 한다.

-기존 사용가능한 장비와 신규 설계되는 장비를 호환가능하게  효과적인 음향 시스템에 대한 설계를 기본으로 하며 발주처에 요구를 맞출수 있도록 설계한다.

-신호선, Connector 등의 자재는 전기적 물리적 특성 및 효율이 우수한 검증된 자재를 사용하여야 하며, 각 음향시스템 제조사의 권장하는 사양 또는 동등 이상 품목을 사용하여야 한다.

-설계 내용의 검증 및 완성도는 3D 음향 시뮬레이션을 수행하여 설계의 신뢰도를 향상시킨다. .

-공연의 원활한 진행을 위해 각종 장치를 조종 및 조정하는 공간으로 조종실, FOH, 앰프실 등을 환경에 맞게 구성한다.

-음향 장비에 사용되는 모든 커넥터는 정품을 사용해야 하며, 저가 또는 유사한 디자인의 중국산, 국내산 부품은 사용할 수 없다.

-무대에서 설치되는 모든 음향전기는 파워콘으로 설치하는 것을 우선으로 하며 일반 220V 단자는 설계에 포함된 판넬 외에는 사용하지 않는다.      -무대음향 케이블의 재료, 구조, 가공방법, 특성 및 시험 등 제반사항은 한국산업표준규격(KS)에 적합하여야 하며, 트레이 또는 닥트 내에서 중간접속이 발생하지 않도록 제작되어야 한다.

<설계기준>

1) 디지털 믹싱콘솔 시스템

디지털 믹싱콘솔은 F.O.H 객석 뒤 가운데 설치하여 운영자가 전체 소리를 잘 듣고 운영할 수 있도록 위치한다.

디지털 믹싱콘솔은 충분한 공간을 확보하여야 하며, Digital 장비와 아날로그 입출력 및 전원공급장치가 용량에 맞게 설치되어야 한다.

디지털 믹싱콘솔이 위치한 FOH에서 입출력 단자를 확보하여 외부의 장비가 연동될 수 있어야 하며, 아날로그장비, PC 및 USB 기반의 장비들이 설치될 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

FOH의 디지털 믹싱콘솔은 AVB 디지털 방식을 사용해서 입력 또는 출력을 사용할 수 있어야 하며 한 개의 케이블로 128ch 이상의 DAW 기능을 갖추어야 한다.

FOH 디지털 믹싱콘솔은 6개이상의 터치스크린과 48개이상의 페이더를 장착하고 192채널이상의 Input 프로세싱이 가능해야 한다.

C/R 믹싱콘솔은 FOH 믹싱콘솔과 동일한 제조사와 동일한 시스템의 장비를 구축하여 디지털 방식을 사용해서 입력 또는 출력을 사용할 수 있어야 하며, I/O쉐어링이 가능하여야한다.

C/R 디지털 믹싱콘솔은 3개이상의 터치스크린과 24개이상의 페이더와 192채널이상의 Input 프로세싱이 가능해야 한다.

2) 메인스피커 파워앰프 시스템

메인스피커 파워앰프는 Speaker의 수량 및 용량에 준하여 전기적으로 안정되고 스피커의 출력과 저항을 기준으로 하여 기존스피커와 동일한 제조사의 권장제품으로 설계한다.

파워앰프의 앰프룸은 스피커의 근거리에 위치할 수 있도록 설계한다.

파워앰프는 디지털 AVB 및 AES/EBU 방식과 아날로그 방식을 같이 연결하여 운영할 수 있도록 하여야 한다.

파워앰프용 전원공급장치는 스피커의 출력을 고려하여 충분한 용량을 갖춘 제품을 사용하여야 한다.

3) 프론트 필 및 모니터스피커, 기타 모니터링 시스템

프론트 필 스피커는 기존스피커와 동일 제조사의 5“이상 .스피커로 커버리지를 고려하여 수량 및 위치를 효율적으로 구성하여 설계한다.

스피커 컨트롤러 및 DSP의 경우 주요 스피커 시스템의 신호를 PC 네트워크 컨트롤이 가능하여야 하며, 스피커를 구역 또는 개별적으로 조정할 수 있도록 충분한 입출력 수량을 가진 기종으로 설계한다.

모니터 스피커는 기존 스피커와 동일 제조사 12~15“의 이상 스피커로 발주처의 요구를 맞출수 있도록 설계한다.

DSP 파워앰프의 설치는 모니터 스피커의 근거리에 위치할 수 있도록 설계한다.

기존 인이어 모니터 시스템에 호환이 필요한 기타 유, 무선모니터링 시스템을 설계한다.

4) AV 인프라 시스템

모든 판넬은 색상을 검은색으로 하여야 하고. 판넬의 모든 커넥터는 정품을 사용하도록 하고, 중국산 또는 국내산 저가형 제품을 사용하지 아니한다.

건축구조와의 연계성을 고려하여 세심한 설계를 요구하며 전원간섭에 대한 세심한 고려와 신호선과, 스피커출력, 전원 등의 케이블간의 차폐를 고려하여 이격거리를 일정거리 이상 유지하도록 설계한다.

외부 장비의 반입을 이용한 공연과 행사를 위하여 다양한 디지털 포맷을 지원할 수 있도록  신호전송 인프라를 무대 좌 우측, FOH, C/R 등의 장소에 통합 판넬(Combination Panel)로 구성한다.

디지털 전송선로 외에 충분한 회선의 아날로그 입출력 인프라를 구성하도록 설계한다.

무대에 사용되는 오디오 신호용 멀티케이블과 멀티커넥터는 각 채널별 개별접지로 구성된 케이블을 통해서 사용하여야 하며, 공통접지 방식은 사용하지 아니하여야 한다.

콤비네이션 판넬은  무대 좌우측 및  후면부 끝단에 설치 되며, XLR단자로 구성된 24개의 입력24개의 출력 이상의 단자를 갖추고 발주처의 요구를 맞출수 있도록 설계하여야 한다.

모든 판넬은 먼지나 이물질로 단자가 보호되도록 뚜껑이 있어야 하며, 두껑이 개방될 경우 LED가 점등이 되어야 하며, 케이블의 사용이 원활하게 이루어지도록 추가로 작은 뚜껑이 갖춰진 구조를 가져야 한다.

무대 좌, 우측 중 한곳에는 모든 음향 관련 신호를 연결하는 패치베이랙을 설치하여야 하며, 무대에 설치된 모든 회선과 FOH에서의 배선이 연결되도록 하여야 한다.

모든 아날로그 음향 신호 연결용 패치베이 단자는 XLR 단자를 사용하고, 모든 커넥터는 정품을 사용하여야 하며, 중국산 또는 유사디자인 형태의 국내산 제품을 사용할 수 없다.

각종 기기의 원활한 사용과 관리를 위하여 모든 장비는 System Rack에 장착되어야 하며, 급기와 배기(통풍시설)를 고려하여 장소 및 위치선정을 해야 한다.

앰프룸은 FOH 또는 패치베이와 연결된 네트워크, 아날로그 회선들을 확보하여 연결이 가능하도록 하여야 한다...

Audio Cable은 접속점을 만들어서는 안되며, 배관은 전기에 영향을 받지 않도록 독립적으로 강관 배관되어야 한다.

Control Line은 A/V Signal에 영향을 주지 않도록 반드시 우수한 성능의 차폐(Shield) Cable을 사용하여야 한다.

기타 음향시스템에 필요한 장비를 설계한다

5) 용지홀 영상 시스템

영상녹화에 적합한 스펙을 갖춘 최소 FHD 4K이상의 펜틸트 카메라를 프로시니엄 무대의 시야가림 없이 외부 송출, 녹화, 모니터링이 가능하도록 구성한다.

카메라는 무대 및 객석 상황을 모니터 할 수 있도록 시야 확보가 용이한 위치에 설치하도록 한다.

IR 카메라는 공연장의 크기에 걸맞는 IR성능을 갖춰야 하며, 무대와 객석에 설치하여, 암전 시 1,2층 객석과 그리고 프로시니엄 전경과 무대 내부 상황에 대한 모니터가 가능하도록 한다.

대형 비디오프로젝터는 후무대 및 FOH에서 독립적으로 동시에 사용되며 20,000lm 이상의 밝기를 갖추어야 하고, 4K 해상도를 지원해야하며, 레이저 광원으로 구동되어야 한다. 또한 화면 크기와 표출되는 막의 위치에 맞게 렌즈를 3개 이상 구비하여야 한다.

무대 및 CR에 4K가 지원되는 모니터를 설치하여, 공연 진행사항에 대한 모니터링이 가능하도록 한다

로비에서 공연장의 상황과 당일 행사를 안내할 수 있는 대형 벽걸이 65“ TV 4개 이상 설치하는 것을 고려한다.

설계자의 의도에 따라서 충분한 수량의 카메라를 설치하되  무대용, 분장실외  용도별로 모니터를 설치하여야 한다.

각종 영상 포멧에 대비하여 고화질의 영상을 재생할 수 있는 PC를 랙타입으로 구성하여 각종 행사에 대처할 수 있어야 한다.

모든 대기실과 분장실에는 TV를 통해 무대상황을 모니터링 할 수 있어야 하며, S/M데스크와 컨트롤룸에는 영상 매트릭스 장비를 구비하여 선택적으로 영상시스템을 확인하도록 한다.

기타 필요한 영상장비를 포함하도록 한다.

Ⅳ. 성과품 작성과 납품

4-1 일반사항

“수급자”는 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되, 다음사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 설계도서 작성기준

(1) 건축법시행규칙 제6조 제1항 [별표2] 및 국토교통부고시 제2016-1025호(2016.12.30)의 설계도서 작성 기준에 의한 도서

(2)  대구광역시 건설공사 설계지침서에 의한 각종도서

(3) 결정된 각종시설의 형식 및 기준을 검토하여 세부적인 설계도서를 작성한다.

(4) 설계도서 작성

① 설계도서 작성은 수성아트피아가 지정하는 규격으로 한다.

② 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

③ 설계도면은 범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 한다.

④ 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공도가 될 수 있도록 최대한 상세히 표현되도록 하고 각 실의 실내장식은 그 시설내용과 함께 미적 감각을 도입하여 설계하고 더 이상의 실내장식 검토가 되지 않도록 구체적인 재료와 특성이 표시된 도서를 작성하여 완벽하게 설계한다.

⑤ 각 설계도는 관련법규 및 수성아트피아의 공사시행 과정을 참조하여 분야별로 구분 설계하여야 한다.

⑥ 관련법규 및 제반규정을 준수하여야 한다.

∙건축법 및 건축사법, 동시행령 및 동시행규칙

∙건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

∙철근 콘크리트구조 기준(내진 설계 포함)

∙건설기술진흥법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙건설산업기본법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙산업안전보건법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙소방법 관련규정 및 기준

∙산업표준화법 관련규정 및 기준

∙전기사업법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙전기공사업법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙한전공급 규정

∙전기용품 안전관리법, 동법시행령

∙폐기물관리법 관련 규정 및 기준

∙대기환경보존법 및 수질환경보존법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙전기통신기본법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙정보통신공사업법 및 동법시행령

∙개인정보보호법

∙전파법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙에너지이용 합리화법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙수도법 및 하수도법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙주차장법, 동법시행령 및 동법시행규칙, 관련규정 및 기준

∙도시계획법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙건설교통부제정 건축공사 표준시방서

∙건설교통부제정 건축설비공사 표준시방서

∙K․S 규격

∙건설교통부제정 건축표준상세도

∙고압가스 안전관리법 및 도시가스업법 관련법규 및 기준

∙기타 정부관련 법규 및 지방자치단체 조례방침

∙건축물의설비기준등에관한규칙

∙건축물의에너지절약설계기준

∙전력기술관리법, 동법시행령 및 시행규칙

∙도시계획사항 등

4-2 성과품의 작성

가. 설계설명서

(1) 설계설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 알아보기 쉽게 하여야 한다.

(2) 설계설명서에는 설계조건 적용 등 특수사항을 표기하여야 한다.

(3) 세부시설 설명서는 각 시설별로 한 장 단위로 시설개요․면적․규모․층고․일반 및 특수시설 내용 등 전반에 걸쳐 기술하고 그 시설의 기능․용도․설치목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편리하도록 기준이 되는 근거가 되도록 작성한다.

(4) 기타 세부도면 작성 및 분류는 수성아트피아의 지시에 의한다.

나. 시방서

(1) 일반시방서 : 환경 및 안전관리 대책을 비롯한 공사관련 필요한 사항과 유의하여야 할 일반적인 사항 명시

(2) 특기시방서 : 일반시방서에 기술되지 않은 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 사항 명시

(3) 기자재시방서 : 사용하고자 하는 기자재의 특성․운영방법․제작조건 및 기준 등을 명시

(4) 공종․기기별 누락 없이 상세히 기록

(5) 기타 수성아트피아 요구 시방서

다. 설계도면

(1) 설계도면은 수성아트피아에서 지정하는 규격으로 설계함을 원칙으로 한다.

(2) 건축설계의 도서는 KSA 0005 제도 통칙에 준하여 작성한다.

(3) 과업시설물의 설계도서는 기관별, 공종별, 발주구분별로 편철하여 도서목차,  배치도, 구적도, 평면도, 단면도 등의 순서로 작성한다.

(4) 도면 제작 중 중복이 있을 경우 단일화 할 수 있으며 동일 도면에 표시할 수 있다. 도면 규격과 설계도 축척이 맞지 않을 경우에는 일부수칙을 변경할 수 있다.

① 국토교통부고시 제2016-1025호(2016.12.30)의 설계도서 작성 기준에 의한 도서

② 대구광역시 건설공사 설계지침서에 의한 각종도서

③ 기타 공사시행에 필요한 도면 (수성아트피아의 구분발주가 예상되는 공종은 별도   작성 요함)

라. 공사비 내역서

(1) 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성한다.

(2) 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가, 대구광역시 건설공사 설계지침서 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

① 재료 단가조사

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행 “가격정보”를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행 “거래가격” 사단법인 한국물가협회 발행 “물가자료” 사단법인 한국물가정보 발행 “물가정보” 중 서로 비교하여  최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실례가격(2개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준으로 한다.

단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입장소로 부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

다) 사용자재는 국내 생산품 중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 수성아트피아와 협의하여 적용한다.

라) 실적공사비 적용이 가능한 공종에 대하여는 관련 규정을 적용한다.

② 수량산출

가) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합토록 적의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하여, 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교 채택하여 산정 한다.

다) 사용단위는 미터법 단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

라) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

③ 주요자재

가) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량,  제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) K.S품에 없는 제품을 사용할 때 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국 규격등)등을 검토하여 사용토록 한다.

다) 주요자재는 회계예규 “지방자치단체 공사계약일반조건 제5절(공사계 약의 이행) 2.(공사자재의 검사) 및 3.(관급자재 및 대여품)“ 규정에 따라 운용‧관리하는데 지장이 없도록 설계도서를 작성하여야 한다.

라) 수성아트피아가 공급한 설계자료와 기타사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 수성아트피아의 지시에 따라 반납하여야 한다.

마) 수성아트피아의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량파악이 있을 시는  즉시 물량을 산출하여야 한다

④ 일위대가표 : 정부표준품셈에 의거 작성하여야 하며 현실에 부합되는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한 일위대가표상 이의사항이 있을 경우 감독원과  반드시 협의하여야 한다.

마. 공 정 표

(1) 본 과업의 공사 공정표(PERT, CPM 등)는 공사의 내용파악(주‧부공정의 구분, 공종별 상호연계 및 충돌여부 등)이 용이하도록 상세하게 작성한다.

(2) 특기시방서에 명시되어진 공종 중 수성아트피아가 지정하는 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다.

4-3 성과품의 납품

가. 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 최종성과품 납품으로 한다.

(2) 최종 성과품의 설계도중 실시설계도는 140일이내에 제출하고, 설계도 이외의 성과품은 설계도 접수 이후 과업수행종료일 이내에 제출하여야 한다.

나. 최종 성과품 종류 및 납품부수

종 류	규 격	부 수	비 고
설계도면	A3 A3 1/2접	5부 5부
설계설명서	A4	10부
공사시방서 (특기시방서)	A4	10부
각종설계계산서 (구조,설비,전기,통신 등)	A4	10부
각종 설계기준 및 자료	A4	10부
내역서	A4	10부
일위대가표	A4	10부
단가조사서	A4	10부	견적서 포함
수량산출서	A4	10부
유지관리 지침서 (분야별 통합분)	A4	5부
CD USB	-	CD 5매 USB 1개
투시도	A1	2	표구 포함

※ 도서의 작성

공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제10조 제2항 규정

“중급” 설계도서 작성을 원칙으로 함(일부 발주처와 협의 조정 가능)

〔붙임1〕

주간공정보고

□ 용 역 명 : 수성아트피아 리모델링공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 :     년  월  일 ～     년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항( . . .)	금주예정사항( . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

수성문화재단 이사장 귀하

〔붙임2〕

월간공정보고

□ 용 역 명 : 수성아트피아 리모델링공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 :    년  월  일 ～     년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 ( . . . ～ . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

수성문화재단 이사장 귀하